11.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Вентилятор радиальный типа    ВРС_____________ДУ

температура дымовых газов 400°С /600°С

правый/левый, положение корпуса ___________________,

заводской номер № ____________________,

изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, ТУ4861-026-54365100-2009 и признан годным к эксплуатации.

Вентилятор имеет сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.В.00449 от 18.02.2010г., выданный ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России.

11.2. Двигатель, установленный на вентилятор:

тип __________________________,

мощность __________________________кВт,

частота вращения _____________________ об/мин,

напряжение 380В, частота тока 50Гц,

заводской номер № ___________________________.

Дата изготовления “      “              20     года     М.П.       ___________

(подпись)

### П А С П О Р Т

#### ВРС-ДУ-00.000

#### Вентиляторы радиальные

#### дымоудаления

#### ВРС-ДУ

ТУ 4861-026-54365100-2009

Санкт-Петербург

###### Убедительно просим Вас перед вводом

изделия в эксплуатацию внимательно

изучить данный паспорт !

###### Ваши замечания и предложения присылайте по адресу:

195279, Санкт- Петербург, а /я 132, шоссе Революции, 90

тел.: (812) 301-9940, (812) 327-6381, факс: (812) 327-6382

www.teplomash.ru

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Вентиляторы радиальные дымоудаления (далее вентиляторы) ВРС-5ДУ, ВРС-6,3ДУ, ВРС-8ДУ предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течение 120мин и до 600°С в течение 120мин. Перемещаемая среда не должна быть взрывоопасной и содержать взрывчатые вещества, волокнистые и липкие материалы.

1.2. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150 . При защите двигателя от атмосферных воздействий и прямого солнечного излучения допускается применение вентиляторов в умеренном климате по категории размещения У1.

Температура  окружающей  среды  от  минус  40(С  до  плюс  40(С, запыленность не более 100 мг/м3, относительная влажность до 80% при температуре плюс 200С.

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержать токопроводящую пыль, агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих сталь обыкновенного качества и изоляцию.

1.3. Среднее  квадратичное  значение  виброскорости  внешних  источников  вибрации  в  местах  установки  вентиляторов  не  должно  превышать  2  мм/с.

1.4. Вентиляторы применяются в аварийных системах вытяжной противодымной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категории А и Б по НБП 105-95 ГПС МВД РФ).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общий вид вентиляторов, их габаритные, присоединительные и установочные размеры приведены на рис.1 и в табл.2.

2.2. Корпус вентилятора может быть установлен в любом из положений, показанных на рис.2.

2.3. Технические характеристики вентиляторов приведены в табл. 1.

2.4. Вентиляторы оснащаются эл.двигателями в соответствии с табл.1.

2.5. Направление вращения рабочего колеса правое и левое.

Примечание: правое вращение – по часовой стрелке, левое – против часовой стрелки, если смотреть со стороны всасывающего патрубка

-1-

Таблица 1.

| Марка | Электродвигатель | Тип электродвигателя | Ток статора, А | Вес, кг | Производительность, тыс. м3/час при t = 200С | Полное давление, Па при t = 200С | Звуковая мощность, дБ (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |
| ВРС-5ДУ | 1000 | 4 | 4,88 | АИР112MB6 | 9,10 | 139 | 6,2-10,0 | 970-900 | 94 |
|  |  | 5,5 | 6,47 | АИР132S6 | 12,30 | 160 | 6,2-12,0 | 970-780 |  |
|  |  | 7,5 | 8,77 | АИР132M6 | 16,50 | 176 | 6,2-14,0 | 970-640 |  |
|  | 1500 | 11 | 12,43 | АИР132M4 | 22,20 | 176 | 9,0-13,0 | 2080-2000 | 104 |
|  |  | 15 | 16,85 | АИР160S4 | 29,0 | 218 | 9,0-18,0 | 2080-1680 |  |
|  |  | 18,5 | 20,55 | АИР160M4 | 35,0 | 243 | 9,0-20,0 | 2080-1480 |  |
| ВРС-6,3ДУ | 750 | 5,5 | 6,63 | АИР132M8 | 13,6 | 214 | 9,5-14,0 | 900-820 | 93 |
|  |  | 7,5 | 8,72 | АИР160S8 | 18,0 | 256 | 9,5-20,0 | 900-550 |  |
|  |  | 11 | 12,64 | АИР160M8 | 26,0 | 281 | 9,5-20,0 | 900-550 |  |
|  | 1000 | 11 | 12,64 | АИР160S6 | 23,0 | 268 | 12,0-16,0 | 1600-1520 | 110 |
|  |  | 15 | 16,85 | АИР160M6 | 31,0 | 293 | 12,0-24,0 | 1600-1200 |  |
|  |  | 18,5 | 20,67 | АИР180M6 | 36,9 | 328 | 12,0-27,0 | 1600-1000 |  |
|  |  | 22 | 24,44 | АИР200M6 | 44,0 | 403 | 12,0-27,0 | 1600-1000 |  |
| ВРС-8ДУ | 750 | 15 | 16,9 | АИР180М8 | 31,3 | 398 | 19,0-22,0 | 1500-1430 | 93 |
|  |  | 18,5 | 20,8 | АИР200М8 | 39,0 | 475 | 19,0-35,0 | 1500-1130 |  |
|  |  | 22 | 24,4 | АИР200L8 | 45,8 | 515 | 19,0-41,0 | 1500-1000 |  |
|  | 1000 | 37 | 40,7 | АИР225M6 | 72,7 | 590 | 25,0-37,0 | 2400-2150 | 110 |
|  |  | 45 | 49,2 | АИР250S6 | 85,0 | 724 | 25,0-50,0 | 2400-1800 |  |

Допускается комплектация вентиляторов двигателями других марок с мощностью не ниже указанной в табл. 1. В связи с этим возможно отклонение массы вентилятора.

2.5.  Аэродинамические      характеристики      показаны    на рис. 3-5 для вентиляторов, перемещающих воздух при номинальных условиях.

2.7. Средняя квадратическая виброскорость не более 6,3 мм/с. Измерения проводятся на корпусе электродвигателя в плоскостях размещения переднего и заднего подшипников.

-2-

Рис. 5. Аэродинамические характеристики вентиляторов

ВРС-8ДУ

-15-

Рис. 4. Аэродинамические характеристики вентиляторов

ВРС-6,3ДУ

-16-

2.8. Ответственность за выбор вентилятора для конкретной вентиляционной сети несет проектная организация (заказчик).

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

3.1. Устройство вентиляторов показано на рис.1. Рабочее колесо 1, посаженное на вал электродвигателя 2, расположено в корпусе 3. Во входном патрубке корпуса установлен коллектор 4. Электродвигатель, корпус и поддерживающая его опора 5 закреплены на станине 6. На валу между корпусом и электродвигателем установлен вращающийся диск.

3.2. Рабочее колесо вентилятора (радиальное с загнутыми вперед лопатками) и вращающийся диск изготовлены: для 6000С из конструкционной низколегированной стали, для 4000С из углеродистой стали.

3.3. Корпус, коллектор, опора и станина вентилятора   изготовлены из углеродистой стали и покрыты термостойкой эмалью КО-8104 марки Б, ТУ 6-00-4691277-42-96.

3.4. Возможные положения корпуса вентилятора показаны на рис.2.

3.5. Принцип работы вентилятора заключается в передаче механической энергии от вращаемого электродвигателем рабочего колеса к подводимой через входной патрубок корпуса и коллектор среде, в результате чего создается поток и повышается давление среды.

3.6. В конструкцию вентилятора могут быть внесены изменения, не ухудшающие его аэродинамические, шумовые характеристики и показатели надежности.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Вентилятор                                                                                    1шт.

4.2. Паспорт                                                                                          1шт.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При подготовке вентилятора к работе и его эксплуатации необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

5.2. Работы по обслуживанию вентилятора должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

-3-

5.3. Во всех случаях работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всяких работ по обслуживанию (ремонту, очистке и др.) данного вентилятора и его двигателя, и оповестить персонал о пуске.

5.4. В месте установки вентилятора должен быть обеспечен свободный доступ к местам его технического обслуживания при эксплуатации.

5.5. Вентилятор должен быть установлен таким образом, чтобы при пожаре, когда через вентилятор идет горячая дымовоздушная смесь, исключить как возможность ожога работника от прикосновения к вентилятору, так и возможность возгорания близлежащих объектов.

5.6. Поверхность вентилятора должна быть чистой, без следов масла и других горючих веществ и предметов.

5.7. Не допускается хранить вблизи вентилятора горючие вещества, обтирочные концы и т.п.

5.8. Воздуховоды должны иметь устройства, предохраняющие вентилятор от попадания в него посторонних предметов.

5.9. Монтаж электрооборудования, а также заземление его и вентилятора производится в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ).  Вентилятор должен быть заземлен. Сопротивление между  заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1Ом.

5.10. Обслуживание и ремонт вентилятора допускается производить только после отключения его от электросети и полной остановки вращающихся частей.

5.11. При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током (в т.ч. статическим электричеством), следует применять защитные средства.

5.12. При испытаниях,  наладке и работе вентилятора всасывающее и нагнетательное отверстия должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей вращающимися частями и засасывание в вентилятор посторонних предметов, одежды и т.п.

5.13. В процессе эксплуатации, необходимо систематически проводить профилактические осмотры и техническое обслуживание вентилятора.

Особое внимание следует обратить на зазоры между рабочим колесом и коллектором, состояние рабочего колеса, его износ, на повреждение лопаток, надежность крепления колеса на валу, на состояние заземления вентилятора и двигателя.

-4-

Рис. 3. Аэродинамические характеристики вентиляторов

ВРС-5ДУ

-13-

Рис 1.

-12-

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

6.2. К установке и монтажу вентиляторов допускается квалифицированный,  специально подготовленный электротехнический персонал.

6.3. Монтаж вентилятора.

6.3.1. Произвести внешний осмотр вентилятора. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильных транспортировки и хранения, ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с заводом-изготовителем не допускается. В целях предотвращения разбалансировки запрещается демонтаж вращающихся частей вентилятора без согласования с заводом-изготовителем.

6.3.2. Установить горизонтально и закрепить вентилятор на фундаменте (место установки должно отвечать требованиям п.п. 5.5.-5.7.). При установке вентилятора в помещении следует учитывать большое тепловыделение при перемещении вентилятором горячей дымовоздушной смеси.

6.3.3. При необходимости поворота корпуса в другое допустимое положение следует снять коллектор, отвернуть гайки, крепящие корпус к станине, предварительно приняв меры против падения корпуса, повернуть корпус, завернуть гайки, установить и отцентровать коллектор по рабочему колесу.

6.3.4. Убедиться в легком и плавном (без касаний и заеданий) вращении рабочего колеса.

6.3.5. Проверить затяжку болтовых соединений; особое внимание следует обратить на крепление рабочего колеса и электродвигателя; центральный болт, фиксирующий через торцевую шайбу рабочее колесо на валу электродвигателя, должен быть затянут и застопорен кернением торцевой шайбы или с помощью пружинной шайбы.

6.3.6. Проверить  сопротивление    изоляции      двигателя.    При необходимости двигатель просушить.

6.3.7. Заземлить двигатель и вентилятор.

6.3.8. Проверить соответствие  напряжений питающей сети и электродвигателя.

6.3.9. Осмотреть вентилятор, убедиться в отсутствии внутри него

-5-

посторонних предметов. Оградить всасывающее и нагнетательное отверстия. Кратковременным включением двигателя проверить соответствие направления вращения рабочего колеса направлению стрелки на корпусе. Если соответствия нет  изменить направление вращения рабочего колеса переключением фаз.

6.3.10. Соединить вентилятор с всасывающим и нагнетательным воздуховодами.

6.4. Пуск вентилятора.

6.4.1. Для проверки работоспособности вентилятора после завершения монтажа и не реже одного раза в три месяца при простое вентилятора необходимо производить пробный пуск.

6.4.2. При пуске вентилятора и во время его действия все работы на воздуховоде, вентиляторе (осмотр, очистка и т.п.) должны быть прекращены.

6.4.3. Перед пуском вентилятора необходимо:

а) осмотреть вентилятор, воздуховоды, убедиться в отсутствии посторонних предметов, наличие которых  не допускается;

б) проверить надежность присоединения токопроводящего кабеля к зажимам коробки выводов и закрепление зажима заземления;

в) включить двигатель, измерить ток  по фазам электродвигателя, ток не должен превышать номинальное значение, указанное на шильде электродвигателя и в паспорте (табл.1).

Примечание. Если ток превышает номинальное значение, следует отключить питание, откорректировать сопротивление сети установкой дроссельной шайбы и снова повторить п.6.4.3.

г) проверить работу вентилятора в течение часа, при отсутствии посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации, чрезмерном нагреве электродвигателя и других признаках ненормальной работы вентилятор должен быть немедленно остановлен, повторный пуск разрешается только после устранения дефектов.

7.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1. Для поддержания вентилятора в работоспособном состоянии необходимо осуществлять правильный и регулярный технический уход.

7.2. Устанавливаются следующие виды технического обслуживания при простое вентилятора:

-6-

Таблица 2

| Марка вентилятора | А | А1 | Н, мм | Н1, мм | L | Lmax | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм | мм | max | min | max | min | мм | мм | мм | мм |
| ВРС-5ДУ | 916 | 324 | 1022 | 954 | 676 | 608 | 305 | 977 | 498 | 530 |
| ВРС-6,3ДУ | 1146 | 410 | 1239 | 1169 | 809 | 741 | 349 | 1185 | 628 | 660 |
| ВРС-8ДУ | 1458 | 523 | 1558 | 1488 | 1024 | 954 | 369 | 1363 | 810 | 835 |

| Марка вентилятора | n1 | d1 | b | с | Б1 | Б2 | n2 | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт | мм | мм | мм | мм | мм | шт | мм |
| ВРС-5ДУ | 8 | 9,5 | 5 | 50 | 350 | 380 | 16 | 9х14 |
| ВРС-6,3ДУ | 8 | 9,5 | 6 | 63 | 441 | 471 | 12 | 9х14 |
| ВРС-8ДУ | 16 | 9,5 | 8 | 80 | 560 | 600 | 16 | 12х16 |

| Марка вентилятора | 00 | 900 | 2700 | В | В1 | В2 | В3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Нmax | А | Нmax | А | Нmax |  |  |  |  |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| ВРС-5ДУ | 916 | 1022 | 790 | 1185 | 790 | 1041 | 780 | 390 | 300 | 410 |
| ВРС-6,3ДУ | 1145 | 1239 | 992 | 1469 | 992 | 1290 | 1000 | 500 | 640 | 496 |
| ВРС-8ДУ | 1458 | 1558 | 1249 | 1866 | 1249 | 1638 | 1210 | 605 | 800 | 604 |

-11-

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕЛИЕ, C ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

Тел.: (812) 301-99-40, тел./факс: (812)327-63-82

Сервис-центр: тел. (812) 493-35-98

-10-

- техническое обслуживание №1 (ТО-1) каждые 3 месяца;

- техническое обслуживание №2 (ТО-2) каждый год.

7.3. Все виды технического обслуживания проводятся по графику вне зависимости от технического состояния вентилятора.

7.4. Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается.

7.5. Эксплуатация и техническое обслуживание вентилятора должны осуществляться персоналом соответствующей квалификации.

7.6. При ТО-1 проводятся:

а) очистка внешних поверхностей вентилятора от загрязнений;

б) внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений;

в) проверка состояния сварных и болтовых соединений;

г) проверка надежности крепления заземления вентилятора и двигателя;

д) проверка надежности крепления токоподводящего кабеля;

е) пробный пуск вентилятора на 1 час.

7.7. При ТО-2 проводятся:

а) очистка вентилятора, в т.ч. внутренней полости корпуса и рабочего колеса от загрязнений;

б) проверка состояния и крепления рабочего колеса;

в) проверка внешних лакокрасочных покрытий и, при необходимости, их обновление;

г) проверка надежности крепления двигателя к станине, вентилятора к фундаменту;

д) ТО-1;

е) проверка уровня вибрации; средняя квадратическая виброскорость вентилятора не должна превышать 6,3мм/с.

7.8. Текущий ремонт предусматривает устранение мелких дефектов и неисправностей вентилятора, проверку затяжки крепежных соединений, устранение выявленных неплотностей и т.п. и проводится во время технических обслуживаний.

7.9. Техническое обслуживание двигателя проводится в объеме и сроки, предусмотренные техническим описанием и инструкцией по эксплуатации двигателя.

7.10. После перемещения вентилятором дымовых газов с температурой  3000С - 6000С при указанных в разделе 1 параметрах окружающей среды пополняется смазка подшипников электродвигателя, проверяется его

-7-

работоспособность, проводится ТО-2. Вопрос о дальнейшей эксплуатации вентилятора, работавшего на пожаре должен решаться вместе с представителями изготовителя.

7.11. Учет технического обслуживания.

| Дата | Время простоя, время работы | Вид ТО | Замечание о техническом состоянии вентилятора | Должность, фамилия, подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 При устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности (раздел 5).

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки. | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Вентилятор при рабочей частоте вращения рабочего колеса не создает расчетного давления и не подает требуемого количества воздуха. | Неправильно произведен расчет вентиляционной сети. | Отрегулировать сопротивление сети. |
|  | Колесо вентилятора вращается в обратную сторону. | Изменить направление вращение колеса. |
|  | Утечка воздуха через неплотности. | Устранить утечку. |
| Двигатель вентилятора при рабочей частоте вращения работает с перегрузкой. | Вентилятор подает больше воздуха, чем предусмотрено при выборе двигателя. | Уточнить сопротивление сети. Задросселироать сеть. |
| Вентилятор при рабочей частоте вращения подает больше воздуха, чем необходимо. | Сопротивление воздуховода ниже проектного. | Уточнить сопротивление воздуховода. Задросселироать сеть. |
| Повышенная вибрация вентилятора. | Нарушение балансировки колеса или ротора двигателя. | Отбалансировать колесо или ротор двигателя. |
|  | Слабая затяжка болтовых соединений. | Затянуть болтовые соединения. |
|  | -8- |  |
| При работе вентилятора создается сильный шум, как в самом вентиляторе, так и в сети. | Отсутствуют мягкие вставки между вентилятором и сетью на всасывающей и нагнетательных сторонах. | Установить мягкие вставки на всасывающей и нагнетательной сторонах вентилятора. |
|  | Слабое крепление клапанов и задвижек на воздуховодах. | Обеспечить жесткое крепление клапанов и задвижек. |
|  | Слабо затянуты болтовые соединения | Затянуть болтовые соединения |
|  | Вышел из строя подшипник двигателя. | Заменить подшипники. |

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Вентилятор транспортируется в собранном виде без упаковки с закрытыми всасывающим и нагнетательным отверстиями.

При транспортировке водным транспортом вентилятор упаковывается в ящик по ГОСТ 2991 или ГОСТ 10198, при транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы вентилятор упаковывается по ГОСТ 15846.

9.2. Вентиляторы следует транспортировать и хранить в условиях, исключающих их механические повреждения, под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха не больше, чем на открытом воздухе.

9.3. Вентиляторы могут транспортироваться без ограничения расстояний автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом по правилам, действующим на указанном виде транспорта.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации вентилятора, включая комплектующие изделия, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 18 месяцев со дня ввода вентилятора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

10.2 Средний срок службы - 10 лет, наработка на отказ при температуре перемещаемой среды до 6000С  - не менее 120 минут.

-9-