Технический паспорт и руководство по эксплуатации воздушно-тепловых завес GUARD

ТУ 27.52.13-002-53440584-2022, ТУ 27.51.26-003-53440584-2022,

ТУ 28.25.20-001-53440584-2022

SONNIGER S.A.

Произведено ООО «ПромПарт» по заказу ООО "Соннигер"

125362, Москва, ул. Вишневая д.9 стр.1, офис 402, тел.: +7(495) 620 48 43, e-mail: russia@sonniger-russia.ru                                     www.sonniger-russia.ru

- НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воздушная завеса GUARD предназначена для использования в регионах с умеренным и холодным климатом, в помещениях с температурой воздуха от -10 до +40°С, в условиях, отсутствия воздействия на устройство внешних факторов, таких как пыльца и атмосферные осадки.

Зимой воздушные завесы защищают от потерь тепла в помещениях, путем создания и направления потока воздуха, препятствуя проникновению холодного воздуха снаружи в помещение. В летний период воздушные завесы препятствуют попаданию нагретого воздуха и загрязняющих веществ в помещение.

Воздушные завесы GUARD предназначены для сокращения затрат энергии и предотвращения загрязения воздуха через дверной проём (путем создания воздушного барьера) в зданиях среднего и большого объема с необходимой высотой установки 4 м, в частности таких как:

- супермаркеты, большие коммерческие помещения, торговые залы и автомастерские,

- спортивные и развлекательные комплексы,

- выставочные площади

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТРЫ |  | Водяная завеса |  |  | Электрическая завеса |  |  | Завеса без нагревательного элемента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GUARD 100W | GUARD 150W | GUARD 200W | GUARD 100E | GUARD 150E | GUARD 200E | GUARD 100C | GUARD 150C | GUARD 200C |
| Длина завесы | м | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 |
| Максимальная длина струи | м | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 1200/1550/2000 | 2200/3000/3600 | 2900/4000/4800 | 1200/1550/2000 | 2200/3000/3600 | 2900/4000/4800 | 1250/1600/2100 | 2250/3100/3700 | 3000/4200/5000 |
| Мощность нагрева* | кВт | 10-16 | 20-29 | 25-40 | 4 - 7 | 6,5 - 11 | 8,5 - 14 | - | - | - |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр патрубков | ˝ | 1/2' |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Двигатель – напряжение электропитания ток | В/Гц, А | 230/50 1,45A | 230/50 1,45A | 230/50 2,0A | 230/50 1,45A | 230/50 1,45A | 230/50 2,0A | 230/50 1,45A | 230/50 1,45A | 230/50 2,0A |
| Мощность двигателя | кВт | 0,16 | 0,18 | 0,26 | 0,16 | 0,18 | 0,26 | 0,16 | 0,18 | 0,26 |
| Электрический нагревательный элемент – напряжение, ток** | В/Гц, А | - | - | - | 400/50 12,6A | 400/50 19,1A | 400/50 25,1A | - | - | - |
| Масса с водой / без воды | кг | 18,0 / 16,5 | 22,6 / 20,5 | 31,0 / 28,0 | 17 | 21,5 | 29 | 15 | 18,5 | 25 |
| Уровень шума на I / II / III скорости | дБ | 44 / 49 / 59 | 45 / 49 / 61 | 46 / 49 / 61 | 44 / 49 / 59 | 45 / 49 / 61 | 46 / 49 / 61 | 45 / 50 / 60 | 46 / 50 / 61 | 47 / 50 /61 |
| Класс защиты IP |  | IP21 |  |  | IP21 |  |  | IP21 |  |  |

*диапазон максимальной мощности нагрева указан для температуры среды 90/70 и температуры воздуха на входе в завесу 0°C

** потребляемый ток при температуре 18 °C и длине кабеля 10 м по мере снижения температуры окружения и/или увеличения длины кабеля потребление тока увеличивается

Измерение уровня шума произведено на расстоянии 3м на полуоткрытом объекте

Замеры проводились в соответствии со стандартами ISO 27327-1 и ISO 27327-2.

Дальность действия воздушной завесы может быть меньше при отрицательной разнице между давлением на объекте и давлением окружающей среды

РАЗМЕРЫ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС GUARD 100, 150, 200

GUARD E – воздушная завеса с электрическим нагревателем

В воздушных завесах GUARD Е применен новый тип нагревателей – PTC. Это современное и безопасное решение, которое дополнительно характеризуется::

- Отсутствием напряжения на поверхности нагревателя

- Значительно более низкая температура радиатора по сравнению с нагревателями старого типа (например, нагревательными спиралями),

- Большая поверхность теплообмена (поверхность контакта теплообменника с воздухом)

- Полностью автоматическое регулирование мощности нагрева в зависимости от расхода воздуха

- Полное устранение риска перегрева системы благодаря саморегулирующимся нагревательным модулям (при уменьшении расхода воздуха)

- Низкое энергопотребление

- ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ ВОЗДУШНЫХ ЗАВЕС GUARD W

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Воздушные завесы GUARD произведены в соответствии с требованиями технических регламентов, с экологическими стандартами и нормами, а также стандартами и нормами полезности и комфорта действия. Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством.

Воздушные завесы GUARD поставляются в собранном виде в картонной коробке, что предохраняет их от механических повреждений. В комплект поставки входят: устройство, руководство пользователя вместе с гарантией. Опционально заказываемая автоматика поставляется в отдельной упаковке. Проверьте содержимое упаковки сразу после доставки, при обнаружении каких-либо недостатков необходимо заполнить соответствующий отчет перевозчика.

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать воздушную завесу в помещениях, содержащих легковоспламеняющиеся вещества, биологические вещества и в среде, вызывающей коррозию устройства.

- Запрещается использовать завесу в помещении с относительной влажностью выше 80%

- Запрещается оставлять завесу включенной на длительное время без присмотра персонала

- Запрещено использовать устройство без заземления

- Запрещено включать завесу со снятой крышкой

- Воздушная завеса должна подключаться с помощью сетевого кабеля с вилкой, гарантирующей защиту от непреднамеренного отключения устройства от сети.

- Перед очисткой или техническим обслуживанием, а также во время длительного перерыва в работе выньте вилку из розетки.

- Если завеса подключается непосредственно к стационарному воздуховоду, в воздуховоде должен быть разъединитель для защиты устройства от отключения от сети.

- Будьте особенно осторожны при транспортировке устройства, не повредите корпус. При эксплуатации устройства необходимо соблюдать особые правила безопасности, в соответствии с принятыми нормами работы с электроприбором.

- В целях обеспечения пожарной безопасности нельзя накрывать завесу и не ограничивать поступление воздушной струи, а в случае обнаружения искр или повреждения силового кабеля необходимо обязательно прекратить работу устройства

- Электрическая сеть, к которой подключается воздушная завеса, должна быть защищена от перегрузки и короткого замыкания

ОСТОРОЖНО!

- Из-за риска поражения электрическим током замена шнура питания должна выполняться квалифицированным специалистом.

- Из-за риска поражения электрическим током необходимо отключить электропитание перед началом ремонта или технического обслуживания.

- Категорически запрещается устранять утечки теплоносителя в устройстве, трубы которого находятся под давлением.

- Подача теплоносителя должна осуществляться при помощи запорного вентиля.

- Запрещается подключать заземляющую вилку к водопроводу, газопроводам, громоотводам, телефонным сетям или антеннам.

- При транспортировке устройства при отрицательных температурах подождите не менее 3 часов, прежде чем подключать устройство к сети.

ВАЖНО!

- Прежде чем приступить к установке, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и соблюдайте все условия установки устройства. Несоблюдение их может привести к неправильной работе устройства и аннулированию гарантии.

- Будьте особенно осторожны при обращении с электрическими компонентами устройства.

МОНТАЖ

При определении положения воздушной завесы необходимо учитывать следующее:

- легкий доступ для обслуживания

- доступ к воде и электричеству

Воздушную завесу рекомендуется устанавливать над дверным проемом, на стене или под потолком, используя опорные штифты или кронштейны для горизонтальной установки. Также возможно установить его вертикально на стену или другую конструкцию с помощью вертикальных монтажных кронштейнов.

Обратите особое внимание на то, чтобы устройство было правильно выровнено во время установки. В случае положения, отличного от горизонтального или вертикального, возможно повреждение вентилятора и, следовательно, неисправность устройства.

Вход и выход воздуха не должны быть заблокированы никакими предметами. При установке воздушных завес не забудьте оставить свободный доступ к панели управления. В случае больших дверных проемов допускается установка большего количества воздушных завес одной модели, одна рядом с другой, создавая непрерывный поток воздуха. Воздушная завеса Обратите особое внимание на то, чтобы устройство было правильно выровнено во время установки. В случае положения, отличного от горизонтального или вертикального, возможно повреждение вентилятора и, следовательно, неисправность устройства.

Вход и выход воздуха не должны быть заблокированы никакими предметами. При установке воздушных завес не забудьте оставить свободный доступ к панели управления. В случае больших дверных проемов допускается установка большего количества воздушных завес одной модели, одна рядом с другой, создавая непрерывный поток воздуха.

Воздушная завеса монтируется в горизонтальном или вертикальном положении (слева/справа от входа).

Воздушная завеса должна быть подсоединена таким образом, чтобы обеспечить возможность техобслуживания. На обоих патрубках устройства должна быть установлена ручная запорная арматура, позволяющая отключить устройство. В случае с электромагнитным клапаном он должен быть подключен к выходу воды из устройства, иначе он может выйти из строя. Во время подключения трубопровода к теплообменнику соединение нагревателя должно быть защищено от крутящего момента (может быть причиной повреждения теплообменника).

Горизонтальный монтаж над проемом с помощью монтажных шпилек

Крепление воздушной завесы под потолком осуществляется при помощи 4 штифтов М8. Для подвешивания устройства на штифтах просверлите отверстия Ø 8-9 мм в корпусе из вспененного полипропилена напротив имеющихся отверстий в стальной входной решетке. Точное расположение указано специальными метками на корпусе. Шпильки должны быть ввернуты в заклепочные гайки на глубину 9 мм.

На рисунке ниже показано расположение монтажных отверстий для штифтов.

| Воздушная завеса | A (mm) | C (mm) | Количество штифтов М8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 72 | 857 | 4 |
| 150 | 104 | 1295 | 4 |
| 200 | 157 | 1712 | 4 |

Настенный монтаж при помощи горизонтального кронштейна

Воздушную завесу можно закрепить на стене в горизонтальном положении с помощью 2 монтажных кронштейнов для горизонтального расположения. Кронштейны имеют отверстия Ø9 мм для винтов M8. На корпусе из вспененного полипропилена должны быть просверлены отверстия Ø 12-13 мм перед имеющимися отверстиями в стальной входной решетке. Точное расположение указано специальными маркерами и на рисунке ниже.

Вставьте распорные втулки в подготовленные отверстия и прикрутите ручки. Остальные винты вверните в заклепочные гайки, расположенные под стальной входной решеткой, таким образом, чтобы обе ручки находились в одной плоскости. Контргайки под ручками используются для защиты винтов от выкручивания.

Монтаж с использованием вертикальных монтажных кронштейнов

Возможна также установка устройства в вертикальном положении с мотором внизу и вверху. Для этого нужно использовать 2 кронштейна для вертикального монтажа с отверстием Ø9 мм для винтов M8. В корпусе из вспененного полипропилена необходимо просверлить отверстия Ø 12-13 мм напротив имеющимихся отверстиями в стальной входной решетке. Точное расположение указано специальными маркерами на корпусе и на рисунке ниже. Затем вставьте распорные втулки в подготовленные отверстия и прикрутите ручки. Остальные винты вверните в заклепочные гайки, расположенные под стальной входной решеткой, таким образом, чтобы обе ручки находились в одной плоскости. Контргайки под ручками используются для защиты винтов от выкручивания.

| Воздушная завеса | C(mm) | Количество кронштейнов |
| --- | --- | --- |
| 100 | 857 | 2 |
| 150 | 1295 | 2 |
| 200 | 1712 | 2 |

Подключение теплоносителя

Подключение теплоносителя к тепловой завесе с помощью резьбовых соединений G 1/2” должно выполняться на основании проекта, выполненного уполномоченным проектировщиком. Если завеса подключается к сети отопления без смесительного узла, необходимо установить водяной фильтр.

ВАЖНО!

- Обратите особое внимание на правильное выравнивание устройства во время установки. В случае положения, отличного от горизонтального или вертикального, возможно повреждение вентилятора и, следовательно, выход из строя воздушной завесы

- Минимальное расстояние между устройством и полом должно быть не менее 100 мм

В случае горизонтальной и вертикальной установки с патрубками вверху теплообменник вентилируется через патрубки. Если устройство установлено вертикально с разъемами внизу, для удаления воздуха из теплообменника используйте воздухоотводчик, расположенный на коллекторе теплообменника со стороны двигателя. Место подключения теплоносителя не влияет на работу устройства.

Подключение электропитания и системы управления воздушными завесами

При подключении электропитания, или спуска воздуха из теплообменника, удалить боковую панель, которая крепится к стальному корпусу завесы. Крышка снимается в направлении стрелок, показанных на рисунке ниже. Крышка должна быть захвачена в местах, указанных на рисунке, и постепенно вытаскивается из замков. Клемная коробка для силовых и кабелей управления находится рядом с двигателем завесы. Отверстия для кабля электропитания расположены на входной решетке.

ВАЖНО!

- При соединении боковой панели к завесе исключить попадание электрокабеля между панелью и корпусом завесы

- ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

К устройство может быть подключен комплект автоматики (питание 230 В), в состав которого входят:

- Пульт управления COMFORT - ручной комнатный термостат с 3-ступенчатым переключателем скорости воздушной завесы.

- Один пульт управления COMFORT может обслуживать до 2 устройств GUARD

- Двухходовой моторизованный водяной клапан или трехходовой клапан (в составе смесительного узла SUS)

- Электронная сенсорная панель управления INTELLIGENT – термостат, переключение скоростей, недельный программатор, возможность связи с системой BMS. Может поддерживать до 2 устройств GUARD 100, 150 и 200.

- Разделитель сигнала MULTI 6 шкаф Splitter (AV0004) - управление до 6 устройств GUARD

После выполнения соединений между термостатом и приводом клапана, подачи напряжения 230 В на термостат и подачи питания на двигатель воздушной завесы через регулятор скорости система готова к работе

Описание переключателей панели управления COMFORT

OFF-I-II-III - выключатель и переключатель скорости вентилятора воздушной завесы

HEAT - термостат подает рабочий сигнал на сервопривод и вентилятор, вентилятор выключается при достижении заданной температуры, клапан перекрывает поток воды

FAN - работа вентилятора устройства от термостата, клапаны не работают

COOL - термостат подает сигнал на привод и вентилятор, устройство запускается выше установленной температуры

Можно использовать дополнительное изменение положения перемычки SR1 на SR1 CONST (внутри панели), в этом случае можно управлять вентилятором независимо от термостата. Термостатический режим предназначен только для клапанов. В этом случае:

HEAT - работа вентилятора не зависит от термостата, клапаны работают до заданной температуры

FAN - вентилятор устройства работает независимо от термостата, клапаны не работают

COOL - работа вентилятора не зависит от термостата, клапаны работают выше установленной температуры

- Дверной выключатель DOORSTOP ВП-15К21

Дверной выключатель DOORSTOP ВП-15К21 - дверной концевой выключатель является дополнительным элементом, предназначенным для включения/выключения воздушной завесы в зависимости от открытия входной двери. Он предназначен для установки внутри помещений.

При установке дверного выключателя DOORSTOP ВП-15К21 - снимите заводскую перемычку:

NC-1 для воздушной завесы GUARD W (завеса с водонагревателем) / завесы GUARD C (завеса без обогревателя)

NC-COM для воздушной завесы GUARD E (завеса с электронагревателем)

Дверной выключатель DOORSTOP ВП-15К21(опция) – технические характеристики:

Количество циклов срабатывания – 1 600 000 циклов

Номинальное напряжение 230-660/50 Гц

Номинальный ток – 10А

Класс защиты – IP54

Тип – NC – нормально закрытый

Климатическое исполнение и категория размещения У2

- СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Электрическая сеть, к которой будет подключаться завеса, должна защищать устройство от перегрева и короткого замыкания. Воздушную завесу необходимо обеспечить заземлением. Электромонтаж и подключение электропитания к воздушной завесе должны соответствовать действующим строительным нормам и стандартам. Двигатель вентилятора в стандартной комплектации оснащен внутренней тепловой защитой, защищающей двигатель от перегрева. В комплект не входят: кабель питания или главный выключатель.

  - Схема подключения одной завесы GUARD 100-150-200 W (вода) и C (без нагрева) к панели управления COMFORT

* электрические кабели в комплект не входят

В случае работы завес без дверного выключателя перемычку NC-1 следует оставить без смены положения

  - Схема подключения двух завес GUARD 100-150-200 W (вода) и C (без нагрева) к панели управления COMFORT

* электрические кабели в комплект не входят

В случае работы завес без дверного выключателя перемычку NC-1 следует оставить без смены положения

Если к одному пульту COMFORT подключены две завесы, необходимо заменить предохранитель в завесе 1 на С 6,3 и снять перемычку NC-1.

  - Схема подключения одной завесы GUARD 100-150-200 E (электронагреватель) к пульту управления COMFORT

* электрические кабели в комплект не входят

В случае работы завесы без дверного выключателя перемычку NC-COM следует оставить в положении по умолчанию.

  - Схема подключения двух завес GUARD 100-150-200 E (электронагреватель) к одному пульту управления COMFORT

* электрические кабели в комплект не входят

В случае работы завесы без дверного выключателя перемычку NC-COM следует оставить в положении по умолчанию

ВАЖНО!

- Напряжение питания электронагревателя PTC – 3x400В / 50Гц

- мин. 5 x 2,5 мм² для G100E; (В16 – 16A)

- мин. 5 x 2,5 мм² для G150E; (В20 – 20A)

- мин. 5 x 4 мм² для G200E; (В25 – 25A)

Если к одному контроллеру COMFORT подключены две завесы, то необходимо заменить предохранитель в завесе 1 на С 6,3 (для работы с дверным выключателем снять перемычку NC-COM в завесе 1).

  - Схема подключения завесы GUARD 100-150-200 W и C к панели управления INTELLIGENT

8.5.1 С дверным выключателем

8.5.2 Без дверного выключателя

  - Схема подключения двух завес GUARD 100-150-200 W и C к панели управления INTELLIGENT

8.6.1 С дверным выключателем

Если к одной панели управления INTELLIGENT подключены две завесы, то необходимо заменить предохранитель в завесе 1 на С 6,3 (для работы с дверным выключателем снять перемычку NC-COM в завесе 1).

8.6.2 Без дверного выключателя

  - Схема подключения завесы GUARD 100-150-200E с панелью управления INTELLIGENT

8.7.1 С дверным выключателем

8.7.2 Без дверного выключателя

  - Схема подключения двух завес GUARD 100-150-200E к панели управления INTELLIGENT

8.8.1 С дверным выключателем

Если к одному контроллеру INTELLIGENT подключены две завесы, то необходимо заменить предохранитель в завесе 1 на С 6,3 (для работы с дверным выключателем снять перемычку NC-COM в завесе 1).

8.8.2 Без дверного выключателя

8.9 Схема подключния 6 завес с MULTI 6 шкаф Splitter + пульт COMFORT

ВАЖНО!

- Напряжение питания электронагревателя PTC – 3x400В / 50Гц

- мин. 5 x 2,5 мм² для G100E; (В16 – 16A)

- мин. 5 x 2,5 мм² для G150E; (В20 – 20A)

- мин. 5 x 4 мм² для G200E; (В25 – 25A)

Если к одному контроллеру INTELLIGENT подключены две завесы, то необходимо заменить предохранитель в завесе 1 на С 6,3

ВАЖНО!

- Обслуживание и ремонт прибора должны производиться только при отключённой подаче теплоносителя, и полном снятии напряжения питания

- К монтажу и техническому обслуживанию тепловых завес допускаются лица, изучившие их устройство, правила монтажа, эксплуатации, и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники электропожаробезопасности (электробезопасности и пожарной безопасности)

- Категорически запрещается устранять утечки теплоносителя на тепловой̆ завесе, водяная магистраль которого находится под давлением.

- Если в работе завесы возникли нехарактерные шумы или стуки, возникла вибрация или повысился уровень шума, издаваемого устройством - убедитесь, что крепление вентилятора надежно, сама завеса закреплена надежно - в случае возникновения проблем, пожалуйста, свяжитесь с монтажником, установившим завесу, или с Авторизованным сервисным центром SONNIGER

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Двигатель в сборе с вентилятором, используемый в воздушных завесах GUARD не требует технического обслуживания, но необходимо периодически проверять состояние двигателя, состояние подшипников (крыльчатка вентилятора должна свободно вращаться вокруг своей оси, без радиальных и осевых биений, без стука).

Теплообменнику требуется регулярная чистка от загрязнения. Перед началом отопительного сезона нужно чистить теплообменник с помощью струи сжатого воздуха, направленной на выходные отверстия воздуха; нет необходимости демонтировать устройство. Из-за риска возможного деформирования теплообменных ламелей, необходимо соблюсти осторожность при очистке. Если ламели загнуты - выпрямить инструментом специально для этого предназначенным. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, отключите его от источника питания, оберните стрейч-пленкой.

GUARD100-150-200W не имеет защиты от замерзания. Теплообменник может быть поврежден, если окружающая температура опускается ниже 0 °С.

В случае работы устройства в помещении, где температура опускается ниже 0 °С, необходимо добавить антифриз в контур с теплоносителем. Антифриз должен быть адаптирован к использованию в медно-алюминиевых теплообменниках. Жидкость (антифриз, гликоль, или смесь этих компонентов в пропорциях с водой) должна быть разбавлена в пропорции, рекомендованной производителем жидкости.

Содержание гликоля в теплоносителе не должно превышать 40%-ой концентрации. Для повышения долговечности работы завес, необходим регулярный и правильный уход, проведение периодических технических обслуживаний, не реже чем один раз в 6 месяцев. Эксплуатация и техническое обслуживание завес должно осуществляться специально-подготовленным персоналом, имеющим необходимые допуски и разрешения.

- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ INTELLIGENT

Панель управления INTELLIGENT с недельным программатором и автоматическим режимом работы выбирает скорость вращения вентилятора в зависимости от заданной температуры. Чем ниже температура воздуха в помещении, тем больше расход воздуха. Скорость вентилятора изменяется автоматически без ручного вмешательства пользователя. Кроме того, он позволяет контролировать работу устройства через приложение на телефоне.

Функции

•	Показания температуры от внутреннего датчика или внешнего датчика NTC 10K 6 x 50.

•	Ручное или автоматическое трехступенчатое управление вентилятором. (Для завес GUARD автоматический режим не применим в силу специфики и предназначения устройства).

•	Недельное программирование 5/1/1 дней.

•	Защита от замерзания 5 ~ 15 °C.

•	Дистанционное управление из приложения Tuya Smart

Сухой контакт

Описание индикаторов панели управления

13 – РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Короткое нажатие для выбора ручного или автоматического режима.

Нажмите и удерживайте в течение 3 с для выбора режима охлаждения, обогрева или вентиляции.

14. ВЕНТИЛЯТОР

Короткое нажатие для выбора скорости вентилятора: Низкая, Средняя, Высокая или Авто.

15. ВКЛ / ВЫКЛ Пульт управления INTELLIGENT

1. Скорость вентилятора: I/II/III и AUTO.

2. ТЕМП. ПОМЕЩЕНИЯ. или ВНЕШНЕГО ДАТЧИКA ТЕМП. (измеренная температура)

3. Индикатор режима anti-freeze

4. Автоматический программируемый режим.

5. Ручной режим

6. временных периодов для каждого дня

7. Режим охлаждения

8. Режим отопления

9. Режим вентиляции

10. Блокировка кнопок

11. Заданная температуа

12. ВКЛ / ВЫКЛ статус временных периодов

Технические характеристики

| 1 | Источник питания | 230V/50Hz |
| --- | --- | --- |
| 2 | Диапазон регулировки температуры | 5°C 40°C |
| 3 | Диапазон рабочих температур | -10°C 60°C |
| 4 | Класс IP | 20 |
| 5 | Датчик температуры | Внутренний / Внешний NTC 10K (опционально) |

Размеры

Настройка

Когда пульт управления INTELLIGENT выключен, нажмите и удерживайте „MODE” в течение 5 секунд

Чтобы выбрать опцию нажмите „MODE”

Чтобы изменить значение нажмите „+/-”

| Слоты настроек | Опция | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Калибровка температуры | –9°C ~ +9°C |
| 2 | EEPROM\ ЭСППЗУ | 0: запомнено 1: не запомнено |
| 3 | Режим работы вентилятора | С1: Термостатический С2: Постоянный |
| 4 | Датчик температуры | 0: Внутренний датчик 1: Внешний NTC 10K |
| 5 | Antifreeze | 0: ВЫКЛ 1: ВКЛ |
| 6 | Диапазон Anti-freeze | +5°C ~ +15°C |
| 7 | Сигнал ALARM | 0: не доступен 1: доступен ALARM |
| 8 | Настройка беспотенциального контакта | 0: NO 1: NC |
| 9 | Функции MODBUS | 0: недоступно 1: доступно |
| 10 | Скорость BMS | 0-2400 / 1-9600 / 2-19200 |
| 11 | Настройки MODBUS | 1~247 (01~F7) |

Разблокировка кнопок

Чтобы ЗАБЛОКИРОВАТЬ нажмите и удерживайте «+» и «-» одновременно в течение 5 секунд

Чтобы РАЗБЛОКИРОВАТЬ нажмите и удерживайте «+» и «-» одновременно в течение 5 секунд

Нажмите „MODE”

Выбрать ручной режим  или автоматческий режим

Удерживайте „MODE” в течение 5 секунд

Выберите режим охлаждения , отопления, вентиляции

Нажмите „FAN”

Выберите скорость вентилятора: низкая, средняя, высокая,  автоматический режим

Удерживайте FAN в течение 5 секунд

Ручная настройка календаря Понедельник-Пятница, Суббота, Воскресенье. Возможность установить до 6 временных периодов для каждой позиции календаря

Функции BMS

- настройка/чтение рабочих параметров

- условия работы/прекращения работы

- недельная программа

- температура

- скорость вентилятора

- режим отопления, вентиляции, охлаждения

- режим Anti-freeze

| No. | Функция | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий режим | RS-485 полудюплекс; ПК или главный контроллер – ведущий, термостат – ведомый |
| 2 | Интерфейс | A(+),B(-), 2 провода |
| 3 | Скорость бода | 0-2400 / 1-9600 / 2-19200 |
| 4 | Байт | Всего 9 бит: 8 бит данных, 1 бит прекращений работы |
| 5 | Modbus | Режим RTU (УСО) |
| 6 | Передача данных | RTU формат (см. инструкцию MODBUS) |
| 7 | Адрес термостата | 1－247;(Широковещательный адрес, соответствует всем термостатам без сигнала) |

Составные элементы завесы (запчасти)

СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ WEEE 2012/19/ЕС

В соответствии с применимыми правовыми нормами (Закон от 29 июля 2005 г. об отходах электрического и электронного оборудования, Вестник законов 2005 г. № 180, поз. 1495 с поправками и Закон от 21 ноября 2008 г. о внесении изменений в Закон об отходах электрического и электронного оборудования и внесении изменений в некоторые другие актов, ЗЗ от 2008 г. № 223, ст. 1464) при покупке нового электрического или электронного оборудования со следующим знаком:

Внимание! ПОМНИТЕ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ОТХОДАМИ (статья 22(1) ЗЗ 2005 № 180, поз. 1495)

Для получения информации о системе сбора отходов электрического и электронного оборудования обратитесь к своему дистрибьютору.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА УСТРОЙСТВО

§ 1. Гарантийные условия на приборы серии GUARD, GUARD PRO

- По гарантии покупатель имеет право заменить устройство или его составную часть новым изделием, не имеющим дефектов, только в том случае, если в течение гарантийного срока изготовитель обнаружит, что устранение дефекта невозможно.

- Доказательство покупки вместе с правильно заполненным гарантийным талоном является основанием для обращения пользователя за бесплатным ремонтом.

- Настоящая гарантия распространяется на  дефекты устройства, препятствующие его использованию по назначению. Гарантия не распространяется на монтажные и эксплуатационные работы.

- Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты поставки устройства Покупателю, которая указана в счете-фактуре и распространяется на все части/компоненты, входящие в комплект поставки.

- Для проведения гарантийного ремонта пользователь обязан передать заявленное устройство в Сервисную службу Производителя.

- По решению SONNIGER Производитель может предоставить устройство на замену на время гарантийного рассмотрения. За доставленное сменное устройство выставляется счет, который будет исправлен, если рекламация будет принята.

- При обнаружении дефекта в результате сборки, ввода в эксплуатацию и эксплуатации устройства, не соответствующего технической и эксплуатационной документации, гарантия не признается.

- Устройства могут вводиться в эксплуатацию и обслуживаться только лицами, обученными использованию и эксплуатации устройств, с соответствующими полномочиями. Все действия, связанные с пуско-наладочными, сервисными и ремонтными работами, должны регистрироваться в данном Гарантийном талоне.

- Условием предоставления гарантии является сборка и запуск устройства в соответствии с технической и эксплуатационной документацией, выполненные не позднее 6 месяцев со дня покупки.

- Условием сохранения гарантии на весь гарантийный срок является выполнение сервисных мероприятий, указанных в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию данного устройства в разделе «Техническое обслуживание». Сервисные услуги, связанные с обслуживанием устройств, производятся по желанию и за счет Пользователя.

- Оказание гарантийного обслуживания не прерывает и не приостанавливает гарантийный срок. Гарантия на замененные или отремонтированные компоненты устройства истекает по истечении гарантийного срока на устройство.

§ 2. Исключения из гарантии

- Гарантия не распространяется на механические повреждения и повреждения электрических частей, возникшие в результате неправильного использования, транспортировки, скачков напряжения или других причин, не являющихся следствием дефектов изделия. Таким образом, гарантия распространяется только на замену деталей/компонентов с конструктивным дефектом, которая будет доставлена бесплатно только при возврате дефектной детали.

- Гарантия на устройства не распространяется на случаи технических ошибок, возникающих при проведении процедур, связанных с установкой, наладкой и контролем, в частности таких как:

а. Дефекты, возникающие в результате подключения устройства к неадекватно спроектированным системам вентиляции, допускающим дополнительные тепловые нагрузки, отклоняющиеся от нормы и снижающие КПД теплообменника.

б. Дефекты, возникшие в результате подключения к компонентам или деталям, которые являются частью системы отопления, но не были доставлены Продавцом и неисправность/функционирование которых негативно влияет на работу устройства.

Б1. Дефекты теплообменника, возникшие в результате подключения к теплоносителю без надлежащей химводоподготовки, не являются рекламацией. Требования к химическому составу воды, должны соответствовать стандарту для систем отопления. Запрещено использовать скважинную воду! На основании вышеперечисленного, мы рекомендуем взять пробы воды на участке применения завес и сдать её на исследование, на предмет соответствия ГОСТу и допустимым требованиям использования в данных агрегатах согласно ныне действующему СП 124.13330.2012  приложение Е, раздел «Нормы качества сетевой воды».

в. Дефекты, вызванные подключением к компонентам, которые не являются оригинальными запчастями

г. Дефекты, возникающие в случае перепродажи изделия первым покупателем/пользователем последующему покупателю, разбирающему/устанавливающему ранее установленное и эксплуатировавшееся в указанных условиях устройство.

д. Дефекты, возникшие в результате недостаточной квалификации и невежества установщика и технического персонала, которые ненадлежащим образом осуществляют дальнейшее сервисное обслуживание устройства

е. Дефекты, возникшие в результате особых условий использования, отклоняющихся от стандартного применения, при условии, что стороны (Продавец и технический персонал заказчика) предварительно согласовали их в письменной форме.

ж. Дефекты, возникшие в результате стихийных бедствий, таких как пожары, взрывы и происшествия, которые могут повредить механические, электрические и предохранительные устройства изделия.

з. Дефекты, возникшие в результате неправильной уборки технического помещения или места, где установлено устройство, уборку необходимо проводить периодически, в зависимости от условий работы и скопления пыли.

и. Дефекты, возникшие в результате отсутствия или недостаточной очистки теплообменников устройства, очистку необходимо проводить периодически, в зависимости от условий работы и скопления пыли.

к. Дефекты, возникшие в результате неправильной установки, не адаптированной к низкой внешней температуре окружающей среды.

л. Дефекты, вызванные низкими температурными условиями, когда монтажная организация не устанавливает предохранительные устройства для данного устройства с целью:

- избежания переохлаждения электрических и механических компонентов, таких как клапаны, электрические/электронные элементы управления

- избежания конденсации воды и образования инея/льда вокруг устройства

- избежание теплового удара нагревателя и теплообменника, вызванного внезапными изменениями внешней температуры.

- Гарантия не распространяется на детали устройств, подверженные естественному износу, расходные материалы.

§ 3. SONNIGER не несет ответственности за:

- Текущие ремонтные работы, сервисные проверки по руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию и программированию устройств.

- Повреждения, вызванные простоем устройств в период ожидания гарантийного обслуживания.

- Любой ущерб имуществу Заказчика, кроме оборудования.

§ 4. Порядок рассмотрения жалоб

- Жалобы, подпадающие под действие настоящих Гарантийных условий, направляются пользователем Продавцу.

- Решения по этой гарантии будут предоставлены в течение 14 рабочих дней с даты уведомления. В исключительных случаях этот срок может быть продлен, в частности, когда дефект не является постоянным и для его выявления требуется более длительная диагностика или когда для гарантийного обслуживания требуется привоз деталей или узлов от субпоставщика.

- В рамках сервисной деятельности Пользователь обязуется:

- обеспечить полный доступ в помещения, где установлены устройства, а также необходимую инфраструктуру, обеспечивающую прямой доступ к самому устройству (подъемник, строительные леса и т. д.) для выполнения сервисных работ, на которые распространяется настоящая гарантия.

- предъявление оригинала Гарантийного талона и счета-фактуры НДС, подтверждающего покупку устройства,

- обеспечение безопасности труда при выполнении услуги,

- обеспечение возможности начала работы сразу после прибытия службы, выполняющей обслуживание.

- Чтобы сообщить о дефекте, на который распространяется настоящая гарантия, необходимо отправить на адрес Продавца следующие документы:

а. Правильно и полностью заполненная форма рекламационного акта доступна на сайте https://sonniger-russia.ru/support/documents/. ВНИМАНИЕ! В акте обязательно указание серийного номера, печати компании.

б. Копия заполненного гарантийного талона.

в. Копия протокола первого пуска, гарантийный осмотр

г. Скан-копия УПД с подписями склада о выдаче и получении товара. При потерявшемся/недополученном товаре – скан/фото экспедиторской расписки транспортной компании в получении «количества мест».

д. Фото шильдика изделия с серийным номером(для неисправного вентилятора - фото шильдика мотора)

- Ремонт и замена деталей будет произведена бесплатно, если представитель авторизованного сервиса SONNIGER обнаружит, что повреждение или неисправность устройства произошло по вине изготовителя (производтсвенный брак).

- Любые расходы (ремонт, проезд, стоимость запасных частей), возникшие в результате необоснованной рекламации - если представитель Авторизованного сервиса SONNIGER установит, что ущерб возник в результате несоблюдения указаний, изложенных в технической и эксплуатационной документации, или обнаружит факты, представленные в § 3 (Исключения из гарантии) - будут покрыты покупателем, сообщившим о неисправности.

- Лицо, подающее жалобу, обязано письменно подтвердить факт оказания услуги.

- SONNIGER имеет право отказаться от гарантийного обслуживания в случае, если SONNIGER не получила полную оплату за рекламационное устройство или более раннее обслуживание.

Рекламационный бланк

| Печать заказчика | ООО «Соннигер» 125362, Москва, ул. Вишневая д.9, кор.1 тел./факс: (495) 620-48-43 e-mail: russia@sonniger-russia.ru www.sonniger-russia.ru |
| --- | --- |

Данные компании сообщающей о неисправностях

| Название |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| Контактное лицо |  |

Данные монтажной организации

| Название |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Телефон |  |

Данные по неисправности

| Дата сообщения |  | Тип оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Серийный номер |  | Дата приобретения |  |
| Дата монтажа |  | Адрес объекта |  |
| Описание неисправности |  |  |  |

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК ООО "СОННИГЕР"

Решение